

**KFAB** **STANDARD**

**STANDARD FÖR PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV BYGG- OCH INSTALLATIONSARBETEN**

Luftbehandlingssystem 2020

**2019-11-12**

**Handläggare**

**Mats Olsson**

Innehållsförteckning

5 va- vvs-, kyl- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

57 Luftbehandlingssystem 3

8 Styr 3

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 4

QE FLÄKTAR 4

QGB LUFTFILTER 5

QJB LUFTSPJÄLL 5

QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH iNSPEKTION 5

QM LUFTDON M M 5

RBI Termisk isolering av ventilationskanal 5

ytb märkning och skyltning av installationer 5

YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 8

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 8

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 8

YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 9

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER 9

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16. Text i rött anger text som ändrats sedan förra utgåvan.

# 5 va- vvs-, kyl- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Alla produkter som används ska vara i kategori Rekommenderas eller Accepteras i Byggvarubedömningen. I första hand ska Rekommenderas användas om det finns. Om det inte finns produkter i dessa kategorier får produkter i kategori Undviks användas efter motivering och ansökan om avvikelse.

## 57 Luftbehandlingssystem

Lokaler med luftflöde över 200 l/s ska ha behovsstyrning via CO2-givare med parallellkopplad temperaturgivare i kanal. Forcering ska starta vid 700 ppm eller 2 grader över börvärde.

Vid alla ingrepp i ventilationssystemet som påverkar luftflöden ska ny injustering utföras av hela systemet. Vid små ingrepp räcker det att ta referenstryck på strategiska ställen och återställa till det.

Separat kåpa ska anordnas för apparater som kräver imkåpa, t ex stekbord och spis. Det innebär att dessa ska placeras tillsammans om möjligt. Om luften ansluts till centralt aggregat ska detta bara betjäna köket och luften från denna kåpa ska renas i erforderlig omfattning. Om rening erfodras ska denna vara av typ UV-rening. Om frånluften går till egen fläkt ska denna vara styrd att gå när spis/stekbord används samt med 15 minuter eftergångstid. Om roterande växlare används i storkök ska aggregatet forceras på luftfuktighet.

# 8 Styr

För ventilation gäller att aggregaten liksom värme ska kunna kommunicera via Exoline-protokollet. DUC:ar och reglercentraler ska alltid anslutas till huvuddator via Exoline-protokoll tcp/ip.

Beställaren meddelar tcp/ip-adress.

Utifrån driftkort gör beställaren bilder mm i övervakningssystem. Driftkort och totalflödesscheman mailas i god tid till beställaren som gör bilder, larmkopplingar mm i DHC. Övervakning ska vara i drift när anläggningen tas i drift.

Färger på driftkort ska vara enligt följande:

Vit bakgrund.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | | G | | B | |
| LA-system allmänt | | | Grön | | R  0 | | G  191 | | B  0 |
| LA uteluft | | | Blå | | 0 | | 0 | | 255 |
| LA tilluft | | | Röd | | 255 | | 0 | | 0 |
| LA frånluft | | | Orange | | 255 | | 181 | | 44 |
| LA avluft | | | Brun | | 128 | | 64 | | 0 |
| VV-system | | | Röd | | 255 | | 0 | | 0 |
| KB-system | | | Blå | | 0 | | 0 | | 255 |
| KV-system | | | Blå | | 0 | | 0 | | 255 |
| VS-system | | | Orange | | 255 | | 181 | | 44 |
| VÅV-system | | | Brun | | 128 | | 64 | | 0 |
| KM-system | | | Brun | | 120 | | 64 | | 0 |
| FJV-system | | | Lila | | 255 | | 0 | | 255 |
| FJK-system | | | Lila | | 255 | | 0 | | 255 |

# QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Ventilationsaggregat i nya system ska ha ett SFP-tal på högst 1,5 kW/m3/s och vid ombyggnad 2,0 kW/m3/s.SFP räknas vid 70% av spjällen fullt öppna, övriga i närvaroläge. Luftbehandlingsaggregat ska vara Euroventcertifierade och kompletta med temperaturgivare på ute- till- från- och avluft samt frysskydd om batteri finns. Aggregaten ska vara kompletta med styr- och reglerutrustning enligt nedan. Aggregaten ska kunna flödes- och tryckstyras. Vid ombyggnad/uppgradering av aggregat används Regin Pressigo-givare för styrning av tryck och temperatur och ec-motorer på fläktar. Om möjligt kompletteras med Ecoguard elmätare (tillhandahålls av KFAB) 1 vecka innan ombyggnad. Även vid nybyggnad installeras elmätare enligt ovan.

Funktion för sommarnattkyla ska finnas och vara aktiverad.

Om inte annat föreskrivs ska aggregat starta igen vid återgånget brandlarm.

Där tilluft finns ska värmeåtervinning mellan till- och frånluft ske. I första hand ska roterande växlare användas. Om risk för luktåterföring till annan lokal finns ska kanalsystemen vara separerade och rengöringsbara. Verkningsgrad ska kunna avläsas i display.

Värmebatterier ska vara vätskeburna om möjligt, av typ Thermoguard, dimensionerade för 55-30 grader på värmesidan. Om värmeåtervinning finns ska batterierna kopplas med 2-vägsventil och utan pump, annars ska det sitta 3-vägsventil i framledningen med konstantflöde mot batteriet och pump på batterisidan. Tryckfall över blandningsventil 3-4 kPa med linjär flödeskaraktäristik. Ingen bypass ska monteras vid batteri utan säkerställning av frysskydd ska ske i aggregatet.

## QE FLÄKTAR

Frånluftfläktar ska vara Ziehl-Abegg eller Ebm-papst ec-fläktar med SFP på högst 0,75 och ha tryckstyrning med utetemperaturkompenserat börvärde med styr enligt 8 STYR.

#### QEH.1 Brandgasfläktar

#### QEH.2 Rökgasfläktar

#### QFB.1 Roterande värmeåtervinnare

Temperaturverkningsgraden ska vara minst 80% om inget annat anges.

#### QFB.2 Plattvärmeåtervinnare

Temperaturverkningsgraden ska vara minst 80% om inget annat anges.

#### QFB.5 Vätskekopplade värmeåtervinnare

Temperaturverkningsgraden ska vara minst 70% om inget annat anges.

### QGB LUFTFILTER

Tilluftfilter ska ha klass ePM1 70% och frånluftfilter före värmeväxlare klass ePM10 50%.

### QJB LUFTSPJÄLL

På uteluftkanaler och avluftkanaler ska spjäll med fjäderåtergång finnas, täthetsklass 3.

##### QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon

Spjäll ska vara P-märkt och larm från enhet för motionering och övervakning ska gå till larmingång på aktuellt luftbehandlingsaggregat.

#### QJC.2 Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas

Spjäll ska vara P-märkt och larm från enhet för motionering och övervakning ska gå till larmingång på aktuellt luftbehandlingsaggregat.

#### QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

Även tätade kanaler ska uppfylla täthetskraven.

#### QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt

Även tätade kanaler ska uppfylla täthetskraven.

### QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH iNSPEKTION

## QM LUFTDON M M

Uteluftdon ska vara typ Casamja OmegaMax 79. OmegaMax 59 kan användas om tilluftflödet räcker vid 10 Pa undertryck.

### RBI Termisk isolering av ventilationskanal

Ventilationskanaler i kallt utrymme ska isoleras med 15 cm färdig isolering med nätmatta av mineralull eller täckas med motsvarande tjocklek isolering med typ träfiber.

### ytb märkning och skyltning av installationer

##### YTB.15 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Beteckningar

Beteckningssystemet ska tillämpas vid märkning och dokumentation i alla fastigheter och har anpassats till de datoriserade drift-, regler- och övervakningsanläggningarna.

Förutsättningarna är att samma beteckningar ska användas vid märkning av reglerobjekten som vid datakommunikation från huvudcentralen och både i DU-instruktoner, på ritning och i verkligheten.

Beteckningssystemet är uppbyggt i tre nivåer: Byggnad-System-Komponent.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Byggnad** | | | | |  | **System** | | | | |  | | **Komponent** | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | | **-** |  |  |  | | **-** | |  |  |  | |  |  | |
|  | Byggnadsnummer | | | | | | |  | Beteckning och löpnummer | | | |  | | Beteckning, funktion/placering och löpnummer | | | | |  | |
| Exempel 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | | | - | V | S | 01 | | - | | G | T | T | | 01 | Givare temperatur tillopp i sekundärvärme i byggnad 51-11 | |
| Exempel 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | | | - | V | V | 01 | | - | | S | V | 2 | | 01 | Styrventil för varmvatten i byggnad 23-11 | |
| Exempel 3 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | | | - | L | B | 02 | | - | | G | X | T | | 01 | Brandgivare i tilluft i luftbehandlingsaggregat 2 i byggnad 63-11 | |

Nivå 1, byggnadsbeteckning

Se separat bilaga

Nivå 2, systemtyp och löpnummer för system

Se BIP-koder (bipkoder.se)

Generellt används LB01 för luftbehandlingssystemet som betjänas av produkt LA001.

Nivå 3, apparattyp och funktion

Se BIP-koder (bipkoder.se)

För givare används placering enligt nedan istället för siffra för typ av exempelvis temperaturgivare.


T = Tilluft, tillopp F = Frånluft, retur A = Avluft

R = Rum U = Ute/uteluft B = Batteri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Utrustning för rumsreglering o dyl - ej uppkopplat till apparatskåp eller endast spänningsmatat via apparatskåp, märks med systemnummer, rumsnummer och komponentbeteckning t.ex. VS01-1201-SV201.

Skyltar

****

LA2

LA1-GTT1

Husnamn + nummer

**55-11 – LA2**

**SANDBÄCKSSKOLAN 51-10-324**

**SYSTEM LA1 AULA**

**SYSTEM LA2 MATSAL**

**FÅR EJ ANVÄNDAS SOM FÖRRÅD**

**KFAB**

###### YTB.155 Märkning av kylinstallationer

###### YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallationer

##### YTB.18 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

##### YTB.25 Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

###### YTB.255 Skyltning för kylinstallationer

###### YTB.257 Skyltning för luftbehandlingsinstallationer

##### YTB.28 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

### YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM

###### YTC.155 Kontroll av kylsystem

###### YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem

##### YTC.18 Kontroll av styr- och övervakningssystem

###### YTC.255 Injustering av kylsystem

###### YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem

##### YTC.28 Injustering av styr- och övervakningssystem

### YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

#### YUD.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Relationshandlingar levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

#### YUD.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

Relationshandlingar levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

### YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

#### YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

##### YUH.55 Driftinstruktioner för kylinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

#### YUH.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

### YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER

#### YUK.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

#### YUK.8 Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt KFAB standard dokumentation.

### YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

#### YYV.5 Tillsyn, skötsel och underhåll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

###### YYV.551 Tillsyn, skötsel och underhåll av kylinstallationer, registerföring

#### YYV.8 Tillsyn, skötsel och underhåll av styr- och övervakningsinstallationer